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Номинальные значения электрических параметров
	Резервная мощность (LTP)
	66.93
	кВА

	
	53.54
	кВт

	Основная мощность (PRP)
	60.73
	кВА

	
	48.58
	кВт

	Частота
	50
	Гц

	Напряжение
	400
	В

	Коэффициент мощности (cos ϕ)
	0.8
	

	Количество фаз
	3
	


Определения типов мощности (согласно стандарту ISO8528 1:2005)
Основная мощность (PRP):
Максимальная мощность электроагрегата при работе на переменную нагрузку без ограничения времени работы в течение года с перерывами на техническое обслуживание в соответствии с инструкциями изготовителя в заданных условиях эксплуатации. При непрерывной работе свыше 24 ч средняя допустимая мощность не должна превышать 70% основной мощности.
Резервная мощность (LTP):
Максимальная полезная мощность, которую может выдавать электроагрегат в согласованных условиях эксплуатации в течение 500 ч в год, из которых не более 300 ч приходится на непрерывную работу, с перерывами на техническое обслуживание и процедуры, предписанные изготовителем. Устойчивость к перегрузке в таком режиме не предусмотрена.
Габаритные размеры
	Габариты (ШxГxВ)
	2294 x 1007 x 1465
	мм
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	Масса без технологических жидкостей (сухой вес)
	1085
	кг
	

	Емкость топливного бака
	209
	л
	


Автономная работа
	Время работы при 75% PRP
	20.06
	ч

	Время работы при 100% PRP
	15.04
	ч


Уровень шума
	Гарантированный уровень шума (LWA)
	96
	дБ(А)

	Уровень шумового давления на расстоянии 7 м
	67
	дБ(А)


Параметры места установки
	Полный расход воздуха
	104.56
	м3/мин

	Поток выхлопных газов при 100%  PRP
	10.1
	м3/мин

	Температура выхлопных газов при 100%  LTP
	557
	°C


Аккумуляторная батарея
	Емкость батареи
	70
	А·ч

	Максимальный ток
	96.60
	А

	Автоматический выключатель
	100
	А






Технические характеристики двигателя
	Производитель
	Perkins
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	Модель
	1103A-33TG2
	
	

	Исполнение
	50
	Гц
	

	Уровень токсичности ОГ
	н.д.
	

	Охлаждение
	Жидкостное
	
	

	Количество/расположение цилиндров
	3 в ряд
	
	

	Рабочий объем
	3300
	см3
	

	Подача воздуха
	Турбокомпрессор
	
	

	Регулятор скорости
	Механический
	
	

	Номинальная частота вращения вала
	1500
	об/мин
	

	Полная PRP-мощность
	55.0
	кВт
	

	Полная LTP-мощность
	60.5
	кВт
	

	Объем смазочного масла
	8.3
	л
	

	Расход масла при 100% PRP
	0.15
	%
	

	Объем охлаждающей жидкости
	10.2
	л
	

	Топливо
	Дизельное
	
	

	Удельный расход топлива при 75% PRP
	211.8
	г/кВт·ч
	

	Удельный расход топлива при 100% PRP
	212.3
	г/кВт·ч
	

	Система запуска
	 Электростартер
	
	

	Мощность электростартера
	3
	кВт
	

	Напряжение бортовой сети
	12
	В
	

	Расход топлива при 75% PRP
	10.42
	л/ч
	

	Расход топлива при 100% PRP
	13.90
	л/ч
	



Особенности двигателя
	Нормативные ссылки
	· Приведенные выше типы мощностей двигателя соответствуют его рабочим характеристикам при эксплуатации в условиях, указанных в стандартах ISO 8528/1, ISO 3046/1:1986, BS 5514/1

	Топливная система
	· Роторный насос

	Система смазки
	· Принудительная система смазки с масляным фильтром

	Фильтры
	· Топливный
· Воздушный
· Масляный

	Система охлаждения
	· Радиатор
· Охлаждение регулируется с помощью термостата и обеспечивается насосом с ременным приводом и нагнетательным вентилятором








Технические характеристики генератора переменного тока
	Производитель
	Mecc Alte
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	Модель
	ECO/P32-2L/4
	
	

	Класс
	H
	
	

	Степень защиты IP
	21
	
	

	Количество полюсов
	4
	
	

	Частота
	50
	Гц
	

	Допуск (или допустимое отклонение) по частоте
	5
	%
	

	Допуск (или допустимое отклонение) по напряжению
	1.5
	%
	

	Коэффициент мощности (cos ϕ)
	0.8
	
	

	КПД при нагрузке 75%
	90.8
	%
	

	Стандартный автоматический регулятор напряжения (AVR)
	DSR
	
	



Конструкция:
[image: ] Усиленная конструкция, которая обеспечивает удобный доступ к креплениям и компонентам генератора во время технического обслуживания.
Регулятор напряжения:
Регулирование напряжения с помощью цифрового регулятора DSR, который удерживает напряжение в требуемом диапазоне и предотвращает последствия возможных неверных действий неопытного персонала. Точность регулирования составляет ±1% в статических условиях при любом коэффициенте мощности и изменении скорости вращения двигателя от 5% до +30% от номинальной скорости вращения.
Обмотки / Система возбуждения:
Шаг обмотки статора генератора составляет 2/3, что способствует устранению гармоник, кратных трём (3, 9, 15 и т.д.), в волновой форме напряжения, а также обеспечивает наиболее стабильное питание нелинейных нагрузок. Такое исполнение обмотки позволяет избежать чрезмерных нейтральных токов, которые иногда наблюдаются в обмотках с более крупным шагом. MAUX (Стандарт): Вспомогательная обмотка MAUX (MeccAlte Auxiliary Winding) – это отдельная обмотка, уложенная внутри статора генератора и питающая регулятор. Она может выдерживать перегрузку до 300% номинального тока (ток короткого замыкания) в течение 20 секунд, что позволяет подключать нагрузку с большими пусковыми токами. PMAUX (опционально): Генератор переменного тока может быть дополнительно оснащен генератором с постоянным магнитом PMAUX (Permanent Magnet Generator) в соответствии с требуемой производительностью для питания как линейных, так и искажающих нагрузок.
Изоляция / Пропитка:
Изоляция класса H. Обмотки окунаются в высококачественную эпоксидную смолу, подготовленную для применения в тропических условиях. Компоненты под высоким напряжением имеют вакуумную изоляцию, которая обладает высокой электрической прочностью. В моделях высокой мощности обмотки статора подвергаются процессу вторичной изоляции. Для лучшей защиты на статоры генератора и возбудителя наносится дополнительная изоляция.
Нормативные ссылки:
Генератор переменного тока изготовлен в соответствии с основными стандартами: CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000, CAN/ CSA-C22.2 №14-95-№1 00-95.








Особенности исполнения
	Несущая рама из сваренных стальных профилей. Включает в себя следующие компоненты:
· Противовибрационные крепления, подобранные в соответствии с мощностью и размерами агрегата
· Сварные опоры
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	Пластмассовый топливный бак:
· Заливная горловина
· Клапан вентиляции (вентиляционная труба)
· Датчик низкого уровня топлива
	[image: ]

	Труба для слива моторного масла с крышкой:
· Система слива масла
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	Комплектация двигателя:
· Аккумуляторная батарея
· Моторное масло и охлаждающая жидкость (топливо в комплект не входит)
	

	Кожух:
· Шумопоглащающий кожух изготовлен из оцинкованных стальных модульных панелей и защищает агрегат от коррозии и агрессивного воздействия среды. Кожух надежно зафиксирован для обеспечения максимальной защиты от неблагоприятных погодных условий.
· Удобный доступ к электроагрегату обеспечивается за счет следующих компонентов: широкие боковые створки на петлях из нержавеющей стали с пластиковыми запирающимися ручками и перфорированным листом из оцинкованной стали на внутренней стороне; снимаемые панели с резиновыми заглушками для винтовых отверстий.
· Панель управления защищена специальной дверцей с окошком и запирающейся ручкой.
· Боковое воздухозаборное отверстие имеет надежную защиту и звукоизоляцию. Отработавший воздух выводится через отверстие на крыше, защищенное решеткой.
· Транспортировка с помощью отсоединяемой подъемной петли на крыше.
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	Звукоизоляция:
· Снижение уровня шума за счет внутреннего слоя звукоизоляционного материала
· Эффективный встроенный глушитель внутри кожуха
	[image: ]






Автоматическая панель управления (Automatic Control Panel, ACP)
[image: ]Панель, установленная на электроагрегате, включает в себя электронное устройство для считывания показаний, а также управления работой и защитой агрегата. Панель защищена от воздействия неблагоприятных погодных условий и несанкционированного вмешательства с помощью прозрачной дверцы с запираемой ручкой.
Цифровые показания
· Напряжение генератора (на 3 фазах)
· Напряжение в сети
· Частота генератора
· Ток генератора (на 3 фазах)
· Напряжение аккумуляторной батареи
· Мощность (кВА - кВт - квар)
· Коэффициент мощности Cosφ
· Счетчик часов
· Частота вращения двигателя (об/мин)
· Уровень топлива (%)
· Температура двигателя (зависит от модели)
Команды управления
· Четыре рабочих режима: ВЫКЛ – Ручной пуск – Автоматический пуск – Автоматическая диагностика
· Кнопка для переключения нагрузки между основной сетью и электроагрегатом
· Кнопки пуска/остановки, сброса аварийного состояния, клавиши навигации (вверх/вниз/выбор страницы/ввод)
· Возможность удаленного запуска
· Отключение бортовой сети
· Звуковая сигнализация
· Автоматическая зарядка батареи
· Порт связи RS232
· Возможность установки пароля для защиты настроек
Защитная сигнализация
· Защита двигателя: сигналы низкого уровня топлива, низкого давления масла, перегрева двигателя
· Защита электроагрегата: сигналы пониженного/повышенного напряжения, перегрузки, пониженной/повышенной частоты тока, сбоя при запуске, пониженного/повышенного напряжения батареи
Автоматическое отключение при неисправности
· Защита двигателя: отключение при низком уровне топлива, низком давлении масла, перегреве двигателя
· Защита электроагрегата: отключение при пониженном/повышенном напряжении, перегрузке, пониженном/повышенном напряжении батареи, неисправности зарядного устройства батареи
· Автоматический выключатель: 3-полюсный
· Защита от замыкания на корпус в составе контрольного устройства
Прочие механизмы защиты
· Кнопка аварийной остановки
· Панель защищена дверцей с запираемой ручкой

ВЫХОДНАЯ ПАНЕЛЬ – Плинт с разъемами для подключения ACP-панели к LTS-панели
	Подключение к автоматическому выключателю с помощью силовых кабелей
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	Предусмотрено для удаленного управления
	RCG
	

	Внешняя клеммная панель
	ETB
	

	Комплект разъемов
	Опционально
	






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (приобретаются отдельно)
Панель управления
RCG	Набор компонентов для удаленного управления электроагрегатом
TLP		Набор компонентов для удаленной сигнализации
ADI		Дифференциальная защита с настраиваемой мощностью 
TIF		4-полюсный автоматический выключатель вместо 3-полюсного
ETB	Внешний выводной щиток
Набор разъемов
Комплект разъемов SKB типа B включает в себя следующие компоненты:
· Индивидуальный автоматический выключатель и защита от замыкания на землю
· 400 В/63 А 3P+N+T CEE
· 400 В/32 А 3P+N+T CEE
· 400 В/16 А 3P+N+T CEE
· 230 В/16 А 2P+T CEE
· 230 В/16 А SCHUKO
Примечание: для установки комплекта SKB необходим компонент ETB (внешняя клеммная панель).
Комплектация электроагрегата
KPR	Комплект премиум-класса (поддон с защитой от протечек; датчик обнаружения протечек; ручной насос для слива масла)
AFP	Автоматический топливный насос
KRT	Комплект, в который входит топливный фильтр с водоотделителем, 3-позиционный топливный кран, переключатель аккумуляторной батареи, заземляющий стержень, папка с документацией
Увеличенный топливный бак
	Емкость топливного бака
	730
	л

	Суммарные габариты генераторного агрегата (ШxГxВ)
	2294 x 1007 x 2118
	мм


Дополнительные компоненты для двигателя
PHS		Система предпускового подогрева охлаждающей жидкости

ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ (Load Transfer Switch, LTS)
Панель переключения нагрузки отвечает за переключение нагрузки между генератором и основной сетью при необходимости обеспечить ее резервное питание в кратчайшие сроки.
Панель размещается в шкафу, который может быть установлен отдельно от электроагрегата. Управление переключением нагрузки обеспечивается командами автоматической панели (ACP) на самом агрегате. Никаких дополнительных логических устройств для этой цели не требуется.
Номинальный ток и габаритные размеры LTS-панели (стандартная комплектация*)
	Номинальный ток
	140
	А
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	Габариты (ШxГxВ)
	700 x 290 x 500
	мм
	

	Масса
	29
	кг
	



(По желанию заказчика возможна поставка исполнения, рассчитанного на более высокую мощность)

























































Все права защищены. В целях улучшения технических характеристик компания оставляет за собой право вносить изменения в устройство в любое время и без предварительного уведомления. Изображения компонентов могут не соответствовать оригинальной комплектации.
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